Manutenção Preventiva para equipamentos disponíveis a operação - Quadro de Parada de Emergência U1

# HISTÓRICO DE REVISÃO

| Nº revisão | Data da revisão | Descrição da alteração | Emitente/ Revisor | Aprovador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 26/02/2026 | Emissão inicial | Gyderlan Matos | Romulo C. |

Sumário

1.	HISTÓRICO DE REVISÃO	1

3.	OBJETIVO	3

4.	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	3

5.	DOCUMENTAÇÃO	3

6.	DESCRIÇÃO	3

7.	RESULTADOS	4

8.	CONCLUSÃO	4

# OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados obtidos durante a realização da manutenção preventiva periódica (inspeção), realizada no Quadro de Parada de Emergência (QPE), onde a mesma visa acompanhar o estado físico e operacional dos equipamentos, a fim de garantir a durabilidade e confiabilidade operacional.

# Equipamentos utilizados

- Bolsa de ferramentas de uso rotineiro;

# Documentação

Ordem de Serviço: 1

Data da Inspeção: 13/07/2026

Responsável: Gyderlan Matos

# Descrição

As atividades desenvolvidas durante a manutenção preventiva periódica, foram realizadas de acordo com o plano de trabalho do painel do Quadro de Parada de Emergência (QPE) para equipamentos disponíveis à operação, conforme tabela abaixo:

| Manutenção Preventiva - QPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição das atividades da MP - QPE | Condição |
| 1 | Verificar condição do estado limpeza externa do painel |  |
| 2 | Verificar integridade dos filtros de ar | C |
| 3 | Verificar condição do estado limpeza interna do painel |  |
| 4 | Verificar funcionamento do sistema de exaustão |  |
| 5 | Verificar funcionamento do sistema de iluminação e tomadas |  |
| 6 | Verificar funcionamento do sistema de aquecimento |  |
| 7 | Verificar presença de disjuntor desarmado |  |
| 8 | Verificar se há sinais de sobreaquecimento das conexões elétricas do painel |  |
| 9 | Verificar réguas, chicotes e componentes internos do painel |  |
| 10 | Verificar ajustes de tempo dos Relés temporizado do painel |  |
| 11 | Verificar se há bornes seccionáveis aberto na parte de trás do painel |  |

# Resultados

O critério adotado para avaliação das condições de conformidade dos equipamentos a partir da temperatura, foi realizado de acordo com Koch (2014, p. 315-316), no qual específica que a elevação de temperatura dos equipamentos não deve exceder a 35ºC para uma temperatura ambiente não superior a 40ºC, ou seja, temperatura final = temperatura ambiente + elevação de temperatura (35 + 40 = 75°C).

✓ As imagens térmicas da inspeção e imagens do painel seguem abaixo conforme condição vista em campo:

{{termografia - frontal}}

Figura 1 – frontal do painel

{{termografia - traseira}}

Figura 2 – traseira do painel

- IMAGENS DE CAMPO

Figura 2 – teste de led relé x

Figura 3 – teste de led relé y

- REGISTRO DE PENDENCIAS

Nenhuma pendência relatada.

# Conclusão

Conforme análise e a partir do plano de trabalho, conclui-se que o equipamento (painel) não necessitará de ajustes operacionais imediatos, observando então que a falhas leves apresentadas na tabela do prontuário de inspeção, poderão ser resolvidas com um pouco mais de tempo ou em oportunidade de manutenção distinta, na qual para sanar as ações indesejáveis será aberta ordem de serviço em negociação com o planejamento e corpo de engenharia hierárquica do setor afim de alinhar dentro das condições ideais e de todos os aspectos responsáveis a melhor forma de realizar a tratativa e resolução das condições, desta forma, concluímos que apesar das condições, o sistema principais inerentes ao funcionamento do painel encontra-se operacional e em condições de pleno funcionamento.